АКТ

проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность

| Дата проведения | «___» _________ 2026 г. |
| --- | --- |
| Предприятие владелец | _______________ |
| Наименование | котел водогрейный ст. №_____ тип _______________ |
| Заводской номер | _______________________ |
| Место установки | котельная, г. ________________ , ул. _______________ |

Вид испытания – гидравлическое

| Величина пробного давления, МПа (кгс/см2) | не менее рабочего давления + 0,3 = 0,9 (9,0) |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| Нагружение | непрерывное |
| Время выдержки при пробном давлении, мин | 10 |
| Температура воды, 0С | 20 |

Пробное давление Рпр. = 9,0 кгс/см2 выдержано в течение 10 минут, после чего снижено до рабочего Рраб. = 0,6 (6,0), при котором произведен осмотр.

Результаты осмотра – трещин, признаков разрыва, течи, «потения» в основном металле не выявлено, результаты гидравлических испытаний признаны удовлетворительными.

| Лицо, ответственное за производственный контроль |  |  | /_____________/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию |  |  | /_____________/ |
| ________________________ |  |  | /_____________/ |