АКТ
проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность

	Дата проведения
	«___» _________ 2026 г.

	Предприятие владелец
	 _______________

	Наименование
	котел водогрейный ст. №_____  тип _______________

	Заводской номер
	_______________________

	Место установки
	котельная, г. ________________ , ул. _______________


Вид испытания – гидравлическое
	Величина пробного давления, МПа (кгс/см2)
	[bookmark: пробное_давление]не менее рабочего давления  + 0,3 = 0,9 (9,0)

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	[bookmark: рабочее_давление]0,6 (6,0)

	Нагружение
	непрерывное

	Время выдержки при пробном давлении, мин
	10

	Температура воды, 0С
	20


Пробное давление Рпр. = 9,0 кгс/см2 выдержано в течение 10 минут, после чего снижено до рабочего Рраб. = 0,6 (6,0), при котором произведен осмотр.

Результаты осмотра – трещин, признаков разрыва, течи, «потения» в основном металле не выявлено, результаты гидравлических испытаний признаны удовлетворительными.

	Лицо, ответственное за производственный контроль
	
	
	/_____________/

	
Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию
	
	
	/_____________/

	

[bookmark: _GoBack]________________________ 
	
	
	/_____________/



