АКТ
[bookmark: _GoBack]испытания предохранительных клапанов от превышения давления системы теплоснабжения на котельной 


г. ___________, ул. ___________.                                                «___» _______2026 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии
________________________                                                           _______________
Члены комиссии:
________________________                                                           _______________
________________________                                                           _______________
________________________                                                           _______________
Составила настоящий акт о том, что «___» __________ 2026 г. произведена проверка срабатывания клапанов от превышения давления на системе теплоснабжения.
Проверка выполнена для следующих устройств, на следующую величину предельного значения давления:

	№ п.п.
	Тип клапана
	Место установки
	Номер клапана
	Настроенная величина срабатывания, бар

	1
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №1
	ст. №1
	6

	2
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №1
	ст. №2
	6

	3
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №2
	ст. №3
	6

	4
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №2
	ст. №4
	6

	5
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №3
	ст. №5
	6

	6
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________

	Котел _____________, ____  МВт ст. №3
	ст. №6
	6

	7
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________
	Теплообменник пластинчатый системы теплоснабжения _______, НН-________, _________ кВт ст. №1

	ст. №7
	6

	8
	Клапан сбросной системы отопления  _________                  ___________________
	Теплообменник пластинчатый системы теплоснабжения _______, НН-________, _________ кВт ст. №1
	ст. №8
	6



Заключение: давление начала открытия предохранительных клапанов ст. №1 – ст. №8 составило 6 бар, что соответствует требованию завода изготовителя. 

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
_________________________________________________________________________________
               (должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)           
Члены комиссии:       
_________________________________________________________________________________
               (должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)                   
_________________________________________________________________________________
               (должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)                   
_________________________________________________________________________________
               (должность)                                             (подпись)                                  (ФИО)                   
 
