«____» ____________ 2026  г.

АКТ
технического освидетельствования водогрейного котла
Организация:  ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________________________________, _____________________________,  ______________________________________________________.

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование  водогрейного котла _______________ рег. №__________з/н ___________________, установленного в котельной по адресу г. _____________,  ул. ________________.  При проведении технического освидетельствования:  
1. Проведена проверка наличия технической документации, ознакомление с результатами проверок и обследований, записями в паспорте котла и ремонтном журнале.
2.  Проверена надежность отключения котла от действующих котлов и проверка выполнения других мер безопасности (наличия низковольтного освещения, проветривание топочной камеры и  газоходов, расшлаковка топочной камеры и др.)
3. При наружном и внутреннем осмотре  котла  обращено особое  внимание на выявление возможных трещин, надрывов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренних и наружных поверхностях стенок, пропусков в сварных  и вальцовочных соединениях, а также повреждений, могущих вызвать опасность перегрева металла элементов котла.  
4. Нарушений и дефектов по результатам наружного и внутреннего осмотра не выявлено.
5. Выполнено заполнение котла водой и проведены гидравлические испытания  котла с пробным давлением 9,0 бар   в течение 10 минут, снижения давления не зафиксировано. 
6. По истечении 10 минут давление снижено до рабочего и проведен осмотр.
7. Трещин и признаков разрыва, течи, «потения»  в основном металле, сварных и вальцовочных соединениях не выявлено.   
8. Результаты  гидравлических испытаний признаны  удовлетворительными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Котел  водогрейный _______________ рег. №____________  з/н __________________ технически исправен  и пригоден  к дальнейшей эксплуатации до очередного срока освидетельствования. 

Члены комиссии: 
_________________                                                              ______________________  _____________
_________________                                                              ______________________  _____________ _________________                                                              ______________________  _____________


