«____» ____________ 2026  г.

АКТ

технического освидетельствования водогрейного котла

Организация:  ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________________________________, _____________________________,  ______________________________________________________.

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование  водогрейного котла _______________ рег. №__________з/н ___________________, установленного в котельной по адресу г. _____________,  ул. ________________.  При проведении технического освидетельствования:

- Проведена проверка наличия технической документации, ознакомление с результатами проверок и обследований, записями в паспорте котла и ремонтном журнале.

- Проверена надежность отключения котла от действующих котлов и проверка выполнения других мер безопасности (наличия низковольтного освещения, проветривание топочной камеры и  газоходов, расшлаковка топочной камеры и др.)

- При наружном и внутреннем осмотре  котла  обращено особое  внимание на выявление возможных трещин, надрывов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренних и наружных поверхностях стенок, пропусков в сварных  и вальцовочных соединениях, а также повреждений, могущих вызвать опасность перегрева металла элементов котла.

- Нарушений и дефектов по результатам наружного и внутреннего осмотра не выявлено.

- Выполнено заполнение котла водой и проведены гидравлические испытания  котла с пробным давлением 9,0 бар   в течение 10 минут, снижения давления не зафиксировано.

- По истечении 10 минут давление снижено до рабочего и проведен осмотр.

- Трещин и признаков разрыва, течи, «потения»  в основном металле, сварных и вальцовочных соединениях не выявлено.

- Результаты  гидравлических испытаний признаны  удовлетворительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Котел  водогрейный _______________ рег. №____________  з/н __________________ технически исправен  и пригоден  к дальнейшей эксплуатации до очередного срока освидетельствования.

Члены комиссии:

_________________                                                              ______________________  _____________

_________________                                                              ______________________  _____________ _________________                                                              ______________________  _____________