АКТ № _____
на осмотр тепломагистрали в шурфе

Организация, эксплуатирующая тепловую сеть:  _______________________
Источник тепловой энергии: котельная: г. ___________, ул. ______________
Дата: ___.____.2026 г.
Наименование или номер магистрали: ________________________________
Место вскрытия: между камерами здания ______________________________ 

на расстоянии 3 м от камеры здания __________________________________
на длине 2 м.

Год строительства участка теплосети: 1960 г.____________________________

Длительность эксплуатации: 66 лет____________________________________

Тип прокладки: непроходной канал____________________________________

Диаметр труб: подающей 50 мм, обратной 50мм_________________________

Результаты осмотра

1. Характеристика участка сети: прокладка в лотке_______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.    Характеристика   наружного   покрытия   над   прокладкой

теплопровода: грунтовое покрытие____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Характеристика грунта: песчаный___________________________________

__________________________________________________________________

4. Уровень грунтовых вод: 1,3 метра___________________________________

5. Глубина заложения прокладки: 1,1 метра_____________________________

6. Наличие дренажного устройства, его конструкция, состояние и

работоспособность:отсутствует_______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Гидроизоляция канала: отсутствует__________________________________

8. Характеристика и состояние строительных конструкций: удовлетворительное_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Внутреннее состояние канала: удовлетворительное_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Покровный слой (материалы, состояние):

подающая труба: предизолированная__________________________________

обратная труба: предизолированная__________________________________

11. Тепловая изоляция (материал, состояние):

подающая труба: пенополиуретан____________________________________

обратная труба: пенополиуретан _____________________________________

12. Антикоррозионное покрытие труб, его состояние:

подающая труба: удовлетворительное_________________________________

обратная труба: удовлетворительное_________________________________

13. Состояние трубопровода и сварных стыков:

подающая труба:  удовлетворительное_________________________________

обратная труба:  удовлетворительное_________________________________

14.  Наличие  наружной  коррозии, ее характер и интенсивность,

толщина   коррозионной   пленки,   диаметр   и   глубина   каверн,

местонахождение по оси трубы:

подающая труба: отсутствует_________________________________________

обратная труба:  отсутствует_________________________________________

15.  Наличие  электрифицированного транспорта и расстояние до

ближайших рельсов: электрифицированный транспорт отсутствует, расстояние 50 метров________________________________________________

__________________________________________________________________

16.  Наличие  вблизи теплотрассы других подземных коммуникаций

(кабелей, газопроводов, водопровода, канализации): сети связи, кабель электрический, водопровод питьевой, канализация хоз.бытовая, ливневая___

__________________________________________________________________

17. Наличие на смежных подземных коммуникациях электрозащитных

установок:  отсутствуют_____________________________________________

__________________________________________________________________

18.   Предполагаемые   причины   разрушения  теплоизоляционной

конструкции и наружной коррозии трубопроводов: не выявлено___________

__________________________________________________________________

19. Намечаемые мероприятия по устранению причин дефектов: дефекты не выявлены _________________________________________________________

__________________________________________________________________

20.   Описание  работ  по  восстановлению  прокладки  в  месте

вскрытия; дата восстановления: не требуется___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Дополнительные данные: отсутствуют______________________________

Члены комиссии:
______________                         __________ _______________
______________                         __________ _______________
______________                         __________ _______________
